## Data Input
Data Input for Trim Calculator
| Specific Gravity | 1
| CURRENT IMPELLER DIA. | 9.375
| DATA POINT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| FLOW | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000
| HEAD | 205 | 201 | 195 | 188 | 178 | 165 | 147 | 125
| EFFICIENCY | 50 | 60 | 73 | 80 | 84 | 86 | 86 | 83
| BHP | 25.8838 | 42.298 | 50.5915 | 59.3434 | 66.8891 | 72.6744 | 75.5374 | 76.0618
| NEW IMPELLER DIA. | 9.375 1: 9.625
| DATA POINT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| FLOW | 256.6667 | 513.3333 | 770 | 1026.6667 | 1283.3333 | 1540 | 1796.6667 | 2053.3333
| HEAD | 216.0791 | 211.8629 | 205.5387 | 198.1604 | 187.6199 | 173.9173 | 154.9445 | 131.7556
| NEW BHP | 28.0103 | 45.7729 | 54.7477 | 64.2186 | 72.3842 | 78.6448 | 81.7429 | 82.3105
1.0267
1.054
Trims greater than 10% can reduce hydraulic efficiency.

## Existing Curve Trim
Existing Curve Trim

## Larger or Smaller Trim
Larger or Smaller Trim

## Both
Both Trims